## Slide 1: TITOLO
Lorenzo Mazzocco
Marco Musile Tanzi
Pierluigi Tagliabue

## Slide 2: APPENDICE A – Modello PWR
Le grandezze fondamentali per il modello di PWR sono prese da Todreas N., Kazimi M. «Nuclear Systems Vol. I – Thermal Hydraulic Fundamentals» (Appendix K).
Nominal pressure
Total core pressure drop
Core inlet temperature
Core outlet temperature
Avg. core power density
Avg. core specific power
Rod-to-rod pitch
Fuel rod outside diameter
Cladding thickness
Fuel-cladding gap
Fuel pellet diameter
Total fuel rod height
Heated fuel height
Peak LHGR
Core average LHGR
Subchannel flow rate
Subchannel flow area
Subchannel mass flux
155.1 [bar]
1.97 [bar]
293.1 [°C]
326.8 [°C]
104.5 [kWth/L]
38.3 [kWth/kg]
12.6 [mm]
9.5 [mm]
0.572 [mm]
0.083 [mm]
8.192 [mm]
3.876 [m]
3.658 [m]
44.62 [kW/m]
17.86 [kW/m]
0.335 [kg/s]
0.879 [cm2]
3907 [kg/s/m2]

## Slide 3: APPENDICE B – MODELLO IDRODINAMICO RELAP5
La versione utilizzata è RELAP5 Mod3.3
Il modello idrodinamico utilizzato è un modello monodimensionale per flusso a due fluidi (miscela bifase acqua-vapore).
Le EQUAZIONI DEL MOTO per due fluidi sono formulate in funzione di parametri del flusso mediati nel tempo e nello spazio.
Per fenomeni che dipendono da gradienti radiali si utilizzano le proprietà di miscelamento adiabatico (bulk) e correlazioni empiriche apposite per il fenomeno.
Il modello ha 8 variabili dipendenti primarie:
  Pressione (P)
  Energie interne specifiche fasiche (Ug, Uf)
  Frazione di vapore volumetrica (αg)
  Velocità fasiche (vg, vf)
  Titolo dei non-condensabili (Xn)
  Densità del boro (ρb)
e 6 variabili dipendenti secondarie:
  Densità fasiche (ρg , ρf)
  Temperature fasiche (Tg, Tf)
  Temperatura di saturazione (Ts)
  Frazione non condensabile
  di gas nella fase gassosa (Xni)
Notes: Le due variabili indipendenti sono TEMPO (t) e POSIZIONE (x).

## Slide 4: APPENDICE B – MODELLO IDRODINAMICO RELAP5
Le equazioni differenziali di base per il moto nel modello a due fluidi sono:
  2 equazioni di continuità fasiche
  2 equazioni di conservazione della q.tà di moto fasiche
  2 equazioni di conservazione dell’energia fasiche
  2 equazioni per i termini di dissipazione
Solo successivamente queste equazioni possono essere modificate ed estese aggiungendo:
  1 equazione per non-condensabili nella fase gassosa
  1 equazione per la concentrazione di boro nel liquido
  1 eventuale modifica alle q.tà di moto per considerare la stratificazione termica
Notes: Solo successivamente queste equazioni di base sono modificate ed estese per considerare anche:
Non-condensabili nella fase gassosa
Concentrazione di boro nella fase liquida
Stratificazione termica per flussi a basso Reynolds in pipe orizzontali

## Slide 5: APPENDICE B – MODELLO IDRODINAMICO RELAP5
Le equazioni differenziali di base per il moto nel modello a due fluidi sono:
CONTINUITA’
Q.TA’ DI MOTO
ENERGIA
DISSIPAZIONI
VAPORE
LIQUIDO
Notes: Le dissipazioni derivanti da trasferimento di massa interfacciale, frizione interfacciale sono ignorati.

## Slide 6: APPENDICE B – MODELLO IDRODINAMICO RELAP5
Le RELAZIONI DI STATO sono date da un modello a sei equazioni.
Le 5 variabili di stato indipendenti sono:
    Pressione (P)
    Frazione di vuoto (αg)
    Energie interna specifiche fasiche (Ug, Uf)
    Titolo dei non-condensabili (Xn)
Tutte le rimanenti variabili termodinamiche (temperature, densità, pressioni parziali, titoli) sono espresse in funzione di quelle indipendenti.
Oltre a queste grandezze termodinamiche sono richieste delle derivate parziali per la linearizzazione nell’ambito della risoluzione numerica.
RELAP5 sfrutta la tabulazione della maggior parte delle grandezze termodinamiche necessarie ma ne ricava in autonomia alcune.

## Slide 7: APPENDICE B – MODELLO IDRODINAMICO RELAP5
Le grandezze e derivate nelle tabelle[2] sono:
    Pressione di saturazione
    Temperatura di saturazione
    Volume specifico
    Energia interna specifica
    Coefficiente di espansione isobarica (β)
    Compressibilità isotermica (k)
    Calore specifico isobarico (Cp)
Le grandezze rimanenti sono ricavate tramite le seguenti relazioni per la fase liquida (e altre 4 speculari per la fase vapore):

## Slide 8: REFERENCES
[2] American Society of Mechanical Engineers. Thermodynamic and Transport Properties of Steam. United Engineering Center, 345 East 45th Street, New York, NY. 1967.
[]