## Slide 1: TITOLO
Lorenzo Mazzocco
Marco Musile Tanzi
Pierluigi Tagliabue

## Slide 2: APPENDICE A – Modello PWR
Le grandezze fondamentali per il modello di PWR sono prese da Todreas N., Kazimi M. «Nuclear Systems Vol. I – Thermal Hydraulic Fundamentals» (Appendix K)[1].
Nominal pressure
Total core pressure drop
Core inlet temperature
Core outlet temperature
Avg. core power density
Avg. core specific power
Rod-to-rod pitch
Fuel rod outside diameter
Cladding thickness
Fuel-cladding gap
Fuel pellet diameter
Total fuel rod height
Heated fuel height
Peak LHGR
Core average LHGR
Subchannel flow rate
Subchannel flow area
Subchannel mass flux
155.1 [bar]
1.97 [bar]
293.1 [°C]
326.8 [°C]
104.5 [kWth/L]
38.3 [kWth/kg]
12.6 [mm]
9.5 [mm]
0.572 [mm]
0.083 [mm]
8.192 [mm]
3.876 [m]
3.658 [m]
44.62 [kW/m]
17.86 [kW/m]
0.335 [kg/s]
0.879 [cm2]
3907 [kg/s/m2]

## Slide 3: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
La versione utilizzata è RELAP5 Mod3.3
Il modello idrodinamico utilizzato è un modello monodimensionale per flusso a due fluidi (miscela bifase acqua-vapore).
Le EQUAZIONI DEL MOTO per due fluidi sono formulate in funzione di parametri del flusso mediati nel tempo e nello spazio.
Per fenomeni che dipendono da gradienti radiali si utilizzano le proprietà di miscelamento adiabatico (bulk) e correlazioni empiriche apposite per il fenomeno.
Il modello ha 8 variabili dipendenti primarie:
  Pressione (P)
  Energie interne specifiche fasiche (Ug, Uf)
  Frazione di vapore volumetrica (αg)
  Velocità fasiche (vg, vf)
  Titolo dei non-condensabili (Xn)
  Densità del boro (ρb)
e 6 variabili dipendenti secondarie:
  Densità fasiche (ρg , ρf)
  Temperature fasiche (Tg, Tf)
  Temperatura di saturazione (Ts)
  Frazione non condensabile
  di gas nella fase gassosa (Xni)
Notes: Le due variabili indipendenti sono TEMPO (t) e POSIZIONE (x).

## Slide 4: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
Le equazioni differenziali di base per il moto nel modello a due fluidi sono:
  2 equazioni di continuità fasiche
  2 equazioni di conservazione della q.tà di moto fasiche
  2 equazioni di conservazione dell’energia fasiche
  2 equazioni per i termini di dissipazione
Solo successivamente queste equazioni possono essere modificate ed estese aggiungendo:
  1 equazione per non-condensabili nella fase gassosa
  1 equazione per la concentrazione di boro nel liquido
  1 eventuale modifica alle q.tà di moto per considerare la stratificazione termica
Notes: Solo successivamente queste equazioni di base sono modificate ed estese per considerare anche:
Non-condensabili nella fase gassosa
Concentrazione di boro nella fase liquida
Stratificazione termica per flussi a basso Reynolds in pipe orizzontali

## Slide 5: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
Le equazioni differenziali di base per il moto nel modello a due fluidi sono:
CONTINUITA’
Q.TA’ DI MOTO
ENERGIA
DISSIPAZIONI
VAPORE
LIQUIDO
Notes: Le dissipazioni derivanti da trasferimento di massa interfacciale, frizione interfacciale sono ignorati.

## Slide 6: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
Le RELAZIONI DI STATO sono date da un modello a sei equazioni.
Le 5 variabili di stato indipendenti sono:
    Pressione (P)
    Frazione di vuoto (αg)
    Energie interna specifiche fasiche (Ug, Uf)
    Titolo dei non-condensabili (Xn)
Tutte le rimanenti variabili termodinamiche (temperature, densità, pressioni parziali, titoli) sono espresse in funzione di quelle indipendenti.
Oltre a queste grandezze termodinamiche sono richieste delle derivate parziali per la linearizzazione nell’ambito della risoluzione numerica.
RELAP5 sfrutta la tabulazione della maggior parte delle grandezze termodinamiche necessarie ma ne ricava in autonomia alcune.

## Slide 7: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
Le grandezze e derivate nelle tabelle[2] sono:
    Pressione di saturazione
    Temperatura di saturazione
    Volume specifico
    Energia interna specifica
    Coefficiente di espansione isobarica (β)
    Compressibilità isotermica (k)
    Calore specifico isobarico (Cp)
Le grandezze rimanenti sono ricavate tramite le seguenti relazioni per la fase liquida (e altre 4 speculari per la fase vapore):

## Slide 8: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
Le STRUTTURE TERMICHE sono rappresentate da un modello monodimensionale di conduzione di geometria rettangolare, cilindrica o sferica.
Le proprietà termiche dei materiali possono essere inserite in input dall’utente oppure possono essere utilizzate le tabelle fornite dal software.
In ogni caso viene risolta numericamente la forma integrale dell’equazione del calore:
Ai bordi vengono imposti modelli di scambio termico tra la struttura idrodinamica e quella termica specifici e dettagliatamente differenziati per rappresentare correttamente un ventaglio di casi diversi di convezione e irraggiamento.

## Slide 9: APPENDICE B – MODELLO TERMOIDRAULICO RELAP5
Per lo SCAMBIO TERMICO CONVETTIVO viene descritto tramite correlazioni empiriche selezionate dalle seguente routine:

## Slide 10: APPENDICE C – SCHEMA DI RISOLUZIONE NUMERICO RELAP5
Per la risoluzione del modello idraulico RELAP5 implementa un algoritmo a differenze finite semi-implicito.
Tale schema di risoluzione implementa una tecnica di risoluzione diretta per matrici sparse per l’avanzamento del time-step.
L’ assoluta stabilità è garantita imponendo il rispetto del limite di Courant per il time-step.
Tale limite è calcolato sia sulle junctions sia sulle celle e viene scelto il time-step minimo.
E’ possibile impostare manualmente un algoritmo risolutivo a differenze finite quasi-implicito che rende possibile violare il limite di Courant.

## Slide 11: APPENDICE D – CORRELAZIONI CHF
CORRELAZIONI RELAP5
RELAP utilizza una tabulazione del valore del Critical Heat Flux. La tabella è la 2006 Groenveld Lookup Table [3] ed esprime il CHF in funzione di titolo di vapore, pressione e flusso di massa. I range di applicabilità sono:
    P: 100 – 21000 kPa
    x: 0 – 1
    G: 0 – 8000 kg/m2/s
Oltre alla tabella RELAP5 permette all’utente di usare una serie di correlazioni empiriche [4] sviluppate dal Nuclear Research Institute Rez nella Repubblica Ceca e applicabile su un ampio range di pressioni e flussi di massa.

## Slide 12: APPENDICE D – CORRELAZIONI CHF
CORRELAZIONE WESTINGHOUSE-3 (W-3) [1]
La correlazione per il CHF con distribuzione di potenza uniforme è:
Questa viene poi corretta per tenere conto della distribuzione sinusoidale della potenza lungo l’asse:
I range di applicabilità sono:
    P: 55-160 bar
    G: 1356-6800 kg/m2/s
xe: -0.15 – 0.15
L: 0.254-3.7m

## Slide 13: APPENDICE E – COMPONENTI DEL MODELLO

## Slide 14: REFERENCES
[1] Todreas, N. E., & Kazimi, M. S. (2011). Nuclear systems: Volume 1. London: Taylor & Francis.
[2] American Society of Mechanical Engineers. Thermodynamic and Transport Properties of Steam. United Engineering Center, 345 East 45th Street, New York, NY. 1967.
[3] D.C. Groeneveld, J.Q. Shan, A.Z. Vasić, L.K.H. Leung, A. Durmayaz, J. Yang, S.C. Cheng, A. Tanase,
The 2006 CHF look-up table, Nuclear Engineering and Design, Volume 237, Issues 15–17, 2007, Pages 1909-1922,
ISSN 0029-5493.
[4] R. Pernica and J. Cizek. PG General Correlation of CHFR and Statistical Evaluation Results. NRI Report. UJV-10156-T. February 1994.